2

Утверждены 
Приказом Председателя Комитета по государственному энергетическому надзору Министерства энергетики и минеральных ресурсов 

Республики Казахстан
от «24» декабря 2009 года

№ 122-П
Методические указания

по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями электропередачи
1. Область применения

Методические указания по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями электропередачи (далее - Указания) рекомендуются для предприятий энергетики и электрификации, осуществляющих эксплуатацию распределительных сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями электропередачи.

В Указаниях изложены основные положения по учёту и оценке технического состояния объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями (ВЛ) электропередачи (далее - объектов).

2. Оценка технического состояния объектов
2.1. Техническое состояние объекта оценивается по наличию совокупности дефектов его элементов, зарегистрированных в процессе технического обслуживания - осмотров, проверок, испытаний и измерений.

2.2. Дефект элемента объекта (далее - дефект) - каждое отдельное несоответствие элемента объекта требованиям, установленным нормативными документами, которое не приводит к немедленному автоматическому или вынужденному отключению объекта. Перечень характерных дефектов объектов приведен в приложениях 1 – 3.

Дефекты устраняются в процессе технического обслуживания или ремонта.
2.3. Дефекты, создающие угрозу (в приложениях 1 – 3 они отмечены «звездочкой»), целесообразно устранить незамедлительно.

2.4. На основании Указаний рекомендуется составлять местные указания, учитывающие конкретные условия эксплуатации, применяемые конструкции и оборудование.

2.5. Используются два вида оценки технического состояния объектов - количественная и комплексная качественная.
2.6. Пример количественной оценки технического состояния приведен в разделе 6, а комплексной качественной оценки - в разделе 7.
Количественная оценка используется в качестве общей характеристики уровня технического состояния различных и разнотипных объектов предприятий энергетики и электрификации для определения видов, типов и способов выполнения робот для приведения технического состояния объектов до установленных нормативно-правовыми актами. Сводная ведомость показателей технического состояния распределительных электрических сетей напряжением 0,38 – 20 кВ, приведена в приложении 6, а расчетный объем одного элемента в приложении 7.

Комплексная качественная оценка применима для сравнения технического состояния электрических сетей и их элементов в целом по отрасли и предприятиям энергетики и электрификации, для определения объемов финансирования работ по улучшению технического состояния объектов, для составления годовых планов ремонта и реконструкции, в том числе при условиях ограниченности финансовых, материальных или трудовых ресурсов, а также при отсутствии достоверной информации о техническом состоянии объектов.
3. Учет технического состояния объектов
3.1. Регистрацию дефектов рекомендуется производить в листке осмотра (проверки), который заполняется при:

- периодических осмотрах объектов;

- верховых осмотрах объектов;

- внеочередных осмотрах после стихийных явлений или после успешного ручного повторного включения объекта;

- проверке степени загнивания деревянных элементов опор;

- проверке состояния железобетонных элементов опор;

- проверке сопротивления заземления;

- проверке сопротивления петли «фаза - нуль»;

- проверке сечений проводов ВЛ, их габаритов до поверхности земли или пересекаемых объектов.

3.2. Данные листков осмотра (проверки) рекомендуется вносить в журнал дефектов. Формы и содержание листков осмотра (проверки) и журналов дефектов приведены в приложениях 4 и 5 к настоящим Указаниям.

3.3. Проведение обходов рекомендуется производить на основании годового плана-графика технического обслуживания, каждой исполненной позиции которого соответствует заполненный листок осмотра (проверки).

3.4. Правильность заполнения листка осмотра (проверки) проверяется контрольным обходом объекта и составлением контрольного листка осмотра (проверки) в целях уточнения количества и видов дефектов, зарегистрированных в процессе предыдущих осмотров (проверок).

3.5. Правильность заполнения журнала дефектов определяется на основании просмотра заполненных листков осмотра (проверки) и сверки принятых мер по устранению дефектов с мерами, указанными в приложениях 1 – 3 к настоящим Указаниям. Особое внимание рекомендуется обратить на регистрацию и своевременное устранение дефектов, отмеченных «звездочкой».

4. Порядок подачи сведений о техническом состоянии объектов

На основании полученной информации производится комплексная качественная оценка технического состояния электрических сетей в целом по отрасли и по предприятиям энергетики и электрификации, а также определяется потребность в материальных ресурсах на ремонтно-эксплуатационные нужды
5. Количественная оценка технического состояния объектов

5.1. Количественная оценка технического состояния объекта характеризует суммарное количество его автоматических и вынужденных отключений, которое можно ожидать в предстоящем году.

5.2. Количественная оценка технического состояния объекта определяется по данным перечня дефектов его элементов, составленного по состоянию на 31 декабря отчетного года на основании данных, которые были зарегистрированы в журнале дефектов.

5.3. Количественная оценка технического состояния определяется для каждого из объектов: одной ВЛ 6 – 20 кВ, одной ТП 6 – 20/0,4 кВ или одной ВЛ 0,38 кВ.

5.4. На основании количественной оценки, полученной для каждой ВЛ 6 – 20 кВ, ТП 6 – 20/0,4 кВ или ВЛ 0,38 кВ, определяются удельные и средние количественные оценки для всех ВЛ 6 – 20 кВ, ТП 6 – 20/0,4 кВ или ВЛ 0,38 кВ соответственно одного населенного пункта, РЭС и т.д.

5.5. Количественные показатели вероятных отключений объекта в предстоящий год могут быть определены по следующим формулам:

	Для ВЛ
	Для ТП

	
[image: image1.wmf]ВЛ

ВЛ

ВЛ

1

ВОВД

n

j

j

j

m

i

i

i

=

=å×

;
	(5.1)
	
[image: image2.wmf]ТПТП

ТП

1

ВОnВД

j

jj

m

ii

i

=

=×

å

;
	(5.4)

	
[image: image3.wmf]j

ÂË

ÂË

ÂË

ÂÎ100

ÂÎ

j

j

L

×

=

;
	(5.2)
	
[image: image4.wmf]c

ВЛ

1

ТП

вО

ВО

k

j

k

j

=

å

=

;
	(5.5)

	
[image: image5.wmf]j

Ñ

ÂË

1

ÂË

ÂÎ

ÂÎ

k

k

j

=

å

=

 ;
	(5.3)
	
	


где: 
[image: image6.wmf]ВЛ

ВО

j

, 
[image: image7.wmf]ТП

ВО

j

, 
[image: image8.wmf]с

ТП

ВО

 - число вероятных отключений j-го объекта, совокупности объектов (округляется до 1-го знака после запятой), откл./(объект(год);


[image: image9.wmf]ВЛ

вО

j

, 
[image: image10.wmf]c

ВЛ

вО

 - удельное число вероятных отключений j-й ВЛ, совокупности ВЛ (округляется до 1-го знака после запятой), откл./(100 км(год);


[image: image11.wmf]ВЛ

ВД

j

i

, 
[image: image12.wmf]ВТ

ВД

j

i

 - число вероятных отключений j-го объекта от проявления одного i-го дефекта, откл./(объект(год);


[image: image13.wmf]ВЛ

n

j

i

, 
[image: image14.wmf]ТП

n

j

i

 - количество проявлений i-го дефекта нa j-м объекте, шт.;

m - количество типов дефектов на j-м объекте, шт.; 

k - количество однотипных объектов, шт.;


[image: image15.wmf]ВЛ

j

L

 - протяженность j-й ВЛ по трассе, км. 

Значения 
[image: image16.wmf]ВЛ

ВД

j

i

, 
[image: image17.wmf]ТП

ВД

j

i

 приведены в графе 5 приложений 1 – 3.

Пример 1 - Дать по формулам (5.1) и (5.2) количественную оценку технического состояния одной ВЛ 10 кВ протяженностью 23 км, на которой были выявлены дефекты, представленные в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Дефекты технического состояния
	Наименование дефекта
	Код дефекта
	Количество дефектов 
[image: image18.wmf]ВЛ

n

i

, шт.
	Значения 
[image: image19.wmf]ВЛ

ВД

j

i

, отн. ед.

	Наличие близко расположенных к проводам деревьев
	Т41
	5
	0,5

	Проседание фунта
	К12
	1
	0,2

	Оголение арматуры приставки
	С23
	2
	0,6


Значение количественной оценки для ВЛ 10 кВ составляет 


[image: image20.wmf]ВЛ

ВО

j

=

 5
[image: image21.wmf]×

0,5 +1
[image: image22.wmf]×

0,2 + 2
[image: image23.wmf]×

0,6 = 3,9 откл./(ВЛ
[image: image24.wmf]×

год).

Значение удельной количественной оценки для ВЛ 10 кВ составляет


[image: image25.wmf]ВЛ

4100

вО

23

j

×

==

17,4 откл./(100 км ВЛ(год)

Пример 2 - Дать по формулам (5.2) и (5.З) удельные и среднюю количественные оценки технического состояния пяти ВЛ 10 кВ, характеристики которых приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Техническиое состояние ВЛ
	Номер ВЛ 10 кВ
	Диспетчерский номер ВЛ 10 кВ
	Протяженность ВЛ 10 кВ
	Значение 
[image: image26.wmf]ВЛ

ВО

j

 
- откл/(ВЛ(год)

	1
	34А
	28
	4,7

	2
	23В
	36
	3,9

	3
	14С
	22
	2,2

	4
	17Д
	48
	5,6

	5
	31Е
	25
	1,4


Значения удельной количественной оценки для каждой из ВЛ 10 кВ составляют:


[image: image27.wmf]1

вл

4,7100

вО

28

×

==

16,8 откл/(100 км ВЛ(год);


[image: image28.wmf]2

вл

3,9100

вО

36

×

==

10,8 откл/(100 км ВЛ(год);


[image: image29.wmf]3

ВЛ

2,2100

вО

22

×

==

10,0 откл/(100 км ВЛ(год);


[image: image30.wmf]4

ВЛ

5,6100

вО

48

×

==

11,7 откл/(100 км ВЛ(год);


[image: image31.wmf]5

ВЛ

1,4100

вО==

25

×

5,6 откл/(100 км ВЛ(год).

Значение средней количественной оценки для пяти ВЛ 10 кВ составляет


[image: image32.wmf]с

ВЛ

(16,8+10,8+10,0+11,7+5,6)

вО==

5

11,0 откл/(100 км ВЛ(год).

Пример 3 - Дать по формуле (5.4) количественную оценку технического состояния одной ТП 10/0,4 кВ, у которой были выявлены дефекты, представленные в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Дефекты технического состояния
	Наименование дефекта
	Код дефекта
	Количество дефектов, 
[image: image33.wmf]ТП

n

j

i

 шт.
	Значение 
[image: image34.wmf]ТП

ВД

j

i

, отн. ед.

	Ослабление бандажа
	К22
	2
	1,0

	Повреждение замка
	С41
	1
	1,0

	Скол изолятора разъединителя
	В71
	3
	0,6


Значение количественной оценки для ТП 10/0,4 кВ составляет


[image: image35.wmf]ТП

ВО21,011,030,6

j

=×+×+×=

4,8 откл/(ТП(год);

Пример 4 - Дать по формуле (5.5) среднюю количественную оценку технического состояния трех ТП 10/0,4 кВ, характеристики которых приведены в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Характеристики ТП
	Номер ТП 10/0,4 кВ
	Диспетчерский номер ТП 10/0,4 кВ
	Значение 
[image: image36.wmf]ТП

ВО

j

, откл/(ТП(год)

	1
	24
	4,7

	2
	23
	3,9

	3
	14
	2,2


Значение средней количественной оценки для трех ТП 10/0,4 кВ составляет


[image: image37.wmf]с

ТП

(4,7+3,9+2,2)

ВО==

3

3,6 откл/(ТП(год);

6. Комплексная качественная оценка технического состояния объектов электрических сетей напряжением 0,38 – 20 кВ

6.1 Комплексная качественная оценка технического состояния объектов электрических сетей напряжением 6 – 20 кВ

Выбор способов обслуживания электрических сетей выполняются на основании качественной оценки технического состояния объектов.

Для определения технического состояния объектов используются следующие качественные критерии: «Хорошее», «Удовлетворительное», «Неудовлетворительное», «Непригодное».
Основными признаками при выборе показателя оценки технического состояния объектов рекомендуется учесть следующие критерии эксплуатационных работ, проведенных на объекте: 

- в хорошем техническом состоянии находятся объекты, в которых дефекты не выявлены или выявлены, дефекты устраняются выполненными работами, которые относятся к номенклатуре технического обслуживания;
- объект подлежит капитальному ремонту (находится в удовлетворительном состоянии), если объем работ по устранению выявленных дефектов направлен на повышение основных технико-экономических характеристик объекта в рамках амортизационных отчислений на капитальный ремонт;

- объект подлежит реконструкции (находится в неудовлетворительном состоянии) при:

а) превышении объема работ по устранению выявленных дефектов номенклатуры объема работ капитального ремонту, которые проводятся за счет амортизационных отчислений на капитальный ремонт; 

б) необходимости улучшения основных технико-экономических характеристик объекта при проведении разных типов работ; 

- объект подлежит полной замене (находится в непригодном состоянии), если дальнейшая его эксплуатация технически или экономически невозможна (неэкономична), поскольку необходима замена основного оборудования, состояние которого не отвечает требованиям нормативно-технической документации, или необходима замена непригодной к эксплуатации строительной части. 

К реконструкции линии электропередачи относятся работы, направленные на повышение их экономичности, надежности и пропускной способности за счет увеличения сечения проводов, подвеска второй цепи или переход на более высокий класс напряжения, повышения ее механической прочности (за счет установки дополнительных опор для уменьшения длины пролетов и т.д.), а также оснащения линий устройствами автоматики, телемеханики и дистанционными приборами для обнаружения мест повреждений и т.д. 

К реконструкции ТП относятся работы связанные с модернизацией морально и технически устаревшего оборудования или заменой на оборудование большей мощности, а также работы по замене электрической схемы подстанции, ее расширению, оснащению (переоснащению) подстанции устройствами автоматики и телемеханики, переводу ТП на более высокое номинальное напряжение. 

Комплексную качественную оценку технического состояния ВЛ 6 – 20 кВ рекомендуется производить с учетом технического состояния следующих основных элементов ВЛ 6 – 20 кВ: опор, изоляторов и проводов.

Техническое состояние опор одной ВЛ 6 – 20 кВ устанавливается на основании коэффициента дефектности опор (КДО) данной ВЛ 6-20 кВ:


[image: image38.wmf]0,87

ОДД+ОДЖ

КДО=100

0,87

ОУД+ОУЖ

×

×

×

,                                        (6.1)

где: 0,87 - коэффициент приведения объема энергодревесины к объему железобетона;

ОДД - объем дефектной энергодревесины опор данной ВЛ 6 – 20 кВ, находящейся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря отчетного года, м3;

ОДЖ - объем дефектного железобетона опор данной ВЛ 6 – 20 кВ, находящейся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря отчетного года, м3; 

ОУД - объем установленной энергодревесины опор ВЛ 6 – 20 кВ, находящейся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря отчетного года, м3; 

ОУЖ - объем установленного железобетона опор ВЛ 6 – 20 кВ, находящейся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря отчетного года, м3.

Объемы дефектной энергодревесины и дефектного железобетона опор ВЛ 6 – 20 кВ определяются, исходя из количества дефектных элементов, зарегистрированных на данной ВЛ 6 – 20 кВ по состоянию на 31 декабря отчетного года:


[image: image39.wmf]Д

D

D

ОДДnV

i

i

l

i

=×

å

; 
[image: image40.wmf]m

Д

ж

Ж

ОДЖnV

j

j

j

=×

å

,                                   (6.2)

где: 
[image: image41.wmf]Д

D

n

i

, 
[image: image42.wmf]Д

Ж

n

j

 - соответственно количество дефектных деревянных (i) и железобетонных (j) элементов опор ВЛ 6 – 20 кВ, зарегистрированных на данной ВЛ 6 – 20 кВ по состоянию на 31 декабря отчетного года, шт. Перечень дефектов элементов опор ВЛ 6 – 20 кВ, при наличии которых соответствующий элемент считается дефектным и подлежит замене, приведен в приложении 1;

l и m - количество деревянных элементов (i) и железобетонных элементов (j) в опорах ВЛ 6 – 20 кВ, соответственно;


[image: image43.wmf]D

V

i

, 
[image: image44.wmf]Ж

V

j

- расчетный объем одного элемента опор ВЛ 6 – 20 кВ, м3 (приложение 7).

Объемы энергодревесины и железобетона опор ВЛ 6 – 20 кВ определяются на основании количества установленных элементов на данной ВЛ по состоянию на 31 декабря отчетного года:


[image: image45.wmf]У

DD

ОУДnV

ii

l

i

=×

å

; 
[image: image46.wmf]У

ЖЖ

ОУЖnV

jj

m

j

=×

å

,                            (6.3)

где: 
[image: image47.wmf]У

D

n

i

, 
[image: image48.wmf]У

Ж

n

j

 - соответственно количество установленных деревянных (i) и железобетонных (j) элементов опор на данной ВЛ 6 – 20 кВ по состоянию на 31 декабря отчетного года, шт.

Техническое состояние изоляторов одной ВЛ 6 – 20 кВ устанавливается на основании коэффициента дефектности изоляторов (КДИ) данной ВЛ:


[image: image49.wmf]Д

И

У

И

n

КДИ100

n

=×

,                                                  (6.4)

где: 
[image: image50.wmf]Д

И

n

 - количество дефектных изоляторов 6 – 20 кВ, зарегистрированных на данной ВЛ 6 – 20 кВ по состоянию на 31 декабря отчетного года, шт. Перечень дефектов изоляторов, при наличии которых изолятор считается дефектным, приведен в приложении 1;


[image: image51.wmf]У

И

n

 - количество установленных изоляторов ВЛ 6 – 20 кВ, находящихся в эксплуатации на данной ВЛ 6 – 20 кВ по состоянию на 31 декабря отчетного года, шт.

Техническое состояние проводов одной ВЛ 6 – 20 кВ устанавливается на основании коэффициента дефектности проводов (КДП) данной ВЛ:


[image: image52.wmf]Д

И

У

И

КДП100

L

L

=×

,                                                 (6.5)

где: 
[image: image53.wmf]Д

И

L

 - протяженность дефектных проводов ВЛ 6 – 20 кВ, зарегистрированных на данной ВЛ 6 – 20 кВ по состоянию на 31 декабря отчетного года, км. Перечень дефектов проводов, при наличии которых провод в данном промежуточном пролете ВЛ 6 – 20 кВ считается дефектным, приведен в приложении 1;


[image: image54.wmf]У

И

L

 - протяженность установленных проводов ВЛ 6 – 20 кВ, находящихся в эксплуатации на данной ВЛ по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.

Комплексная качественная оценка технического состояния одной ВЛ 6 – 20 кВ устанавливается на основании коэффициента дефектности (КДВ) данной ВЛ 6 – 20 кВ:


[image: image55.wmf]КДИ

0,45

КДИ

0,07

КДО

0,48

КДВ

×

+

×

+

×

=

,                       (6.6)

где: 0,48; 0,07; 0,45 - весовые коэффициенты, отражающие соответственно влияние технического состояния опор, изоляторов и проводов на стоимость ремонтных работ по замене всех дефектных элементов ВЛ 6 – 20 кВ исправными элементами.

На основании значения коэффициента дефектности данной ВЛ 6 – 20 кВ устанавливается комплексная качественная оценка ее технического состояния согласно данным таблицы 6. 1.

Таблица 6.1 - Комплексная качественная оценка технического состояния

                       ВЛ 6 - 20 кВ

	Значение коэффициента

дефектности (КДВ),%
	Комплексная качественная оценка технического состояния ВЛ 6 – 20 кВ и ее индекс
	Весовой коэффициент оценки

	0
	Хорошее
	1
	0

	Менее 25
	Удовлетворительное
	2
	0,1

	От 25 до 50
	Неудовлетворительное
	3
	0,3

	50 и более
	Непригодное
	4
	0,6


Комплексная качественная оценка технического состояния совокупности ВЛ 6 – 20 кВ устанавливается на основании комплексных качественных оценок каждой из входящих в совокупность ВЛ 6 – 20 кВ:


[image: image56.wmf]1234

1234

00,10,30,6

КДСВ100

LLLL

LLLL

×+×+×+×

=×

+++

,                          (6.7)

где: L1, L2, L3, L4 - суммарные протяженности ВЛ 6 – 20 кВ, находящихся соответственно в хорошем, удовлетворительном, неудовлетворительном и непригодном техническом состоянии, км;

0; 0,1; 0,3; 0,6 - весовые коэффициенты комплексной качественной оценки технического состояния ВЛ 6 – 20 кВ.

Пример 1 - Определить по (6.6) комплексную качественную оценку технического состояния одной ВЛ 6 – 20 кВ, у которой

КДО = 14,6; КДИ = 48,6; КДП = 1,1.

КДВ = 0,48 ( 14,6 + 0,07 ( 48,6 + 0,45 ( 1,1 = 10,9.

Вывод: Данная ВЛ 10 кВ находится в удовлетворительном состоянии, так как ее КВД менее 25.

Пример 2 - Сравнить по (6.7) техническое состояние ВЛ 10 кВ двух РЭС по данным, приведенным в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Техническое состояние ВЛ
	Наименование РЭС
	Протяженность ВЛ 10 кВ, км, находящихся в техническом состоянии

	
	хорошем
	удовлетворительном
	неудовлетворительном
	непригодном

	Северное
	28
	208
	131
	83

	Южное
	46
	319
	147
	24



[image: image57.wmf]4

,

24

83

131

208

28

83

6

,

0

131

3

,

0

208

1

,

0

28

0

КДСВ

РЭС

 

Северное

=

+

+

+

×

×

+

×

+

×

+

×

=

;


[image: image58.wmf]9

,

16

24

147

319

46

24

6

,

0

147

3

,

0

319

1

,

0

46

0

КДСВ

РЭС

 

Южные

=

+

+

+

×

×

+

×

+

×

+

×

=

.

[image: image59.wmf]
Выводы:

Воздушные линии 10 кВ в Восточном и Северном РЭС находятся в удовлетворительном состоянии, так как 
[image: image60.wmf]СеверныйРЭС

КДСВ

 и 
[image: image61.wmf]ВосточныйРЭС

КДСВ

 менее 25.

Техническое состояние ВЛ 10 кВ в Восточном РЭС лучше, чем в Северном РЭС, так как 
[image: image62.wmf]ВосточныйРЭС

КДСВ

 меньше, чем 
[image: image63.wmf]СеверныйРЭС

КДСВ

.

6.2 Комплексная качественная оценка

технического состояния ТП 6 – 20/0,4 кВ

Комплексная качественная оценка технического состояния ТП 6 – 20/0,4 кВ определяется с учетом технического состояния следующих элементов:

а). Мачтовых трансформаторных подстанций (МТП):

- строительной части;

- корпуса РУ 0,4 кВ;

- силового трансформатора;

- коммутационных аппаратов 6 – 20 кВ;

- аппаратов защиты от перенапряжения 6 – 20 кВ;

- изоляции сборных шин 6 – 20 кВ;

- коммутационных аппаратов 0,4 кВ;

- аппаратов защиты от перенапряжения 0,4 кВ;

- изоляции сборных шин 0,4 кВ.

б). Комплектных трансформаторных подстанций (КТП):

- строительной части;

- корпусов РУ 6 - 20 и 0,4 кВ;

- силового трансформатора;

- коммутационных аппаратов 6 – 20 кВ;

- аппаратов защиты от перенапряжения 6 – 20 кВ;

- изоляции сборных шин 6 – 20 кВ;

- коммутационных аппаратов 0,4 кВ;

- аппаратов защиты от перенапряжения 0,4 кВ;

- изоляции сборных шин 0,4 кВ.

в). Закрытых трансформаторных подстанций (ЗТП):

- строительной части;

- корпусов РУ 6 – 20 и 0,4 кВ;

- силового трансформатора;

- коммутационных аппаратов 6 – 20 кВ;

- аппаратов защиты от перенапряжения 6 – 20 кВ;

- изоляции сборных шин 6 – 20 кВ;

- коммутационных аппаратов 0,4 кВ;

- аппаратов защиты от перенапряжения 0,4 кВ;

- изоляции сборных шин 0,4 кВ.

Техническое состояние строительной части МТП, смонтированных на опорах, и КТП, устанавливаемых на вертикальных и горизонтальных стойках, определяется на основании КДО по формулам (6.1) - (6.3). Дефекты элементов опор строительной части МТП и КТП, при наличии которых соответствующий элемент подлежит замене, отмечены «звездочкой» в приложении 2. Расчетный объем элемента строительной части МТП и КТП рекомендуется принимать согласно приложению 7 с учетом его размера.

Основные элементы строительной части ЗТП считаются дефектными и подлежащими замене при наличии дефектов, отмеченных «звездочкой» в приложении 2. При наличии хотя бы одного из таких дефектов ЗТП коэффициент дефектности строительной части ЗТП (КДЧ) принимается равным 100, при отсутствии - равным 0.

Корпус РУ 0,4 кВ МТП, корпусы РУ 6 – 20 и РУ 0,4 кВ КТП и ЗТП подлежат замене при наличии в них дефектов с кодами С42, С43 и С52 согласно с приложением 2. Соответственно при наличии хотя бы одного такого дефекта коэффициент дефектности корпуса МТП, КТП и ЗТП (КДК) принимается равным 100, а при отсутствии - равным 0.

Силовой трансформатор 6 – 20/0,4 кВ МТП, КТП и ЗТП считается дефектным и подлежит замене при наличии в нем хотя бы одного из дефектов с кодами Я11, Я12, Я15 или Я18 согласно с приложением 2. Соответственно при наличии хотя бы одного такого дефекта коэффициент дефектности силового трансформатора (КДТ) принимается равным 100, а при отсутствии - равным 0.

Коммутационный аппарат 6 – 20 кВ МТП, КТП и ЗТП считается дефектным и подлежит замене при наличии в нем хотя бы одного дефекта с кодами В62*, В63*, В71, В73*, В75*, В81*, В91*-В93*, В94, В95*-В98* согласно с приложением 2. Соответственно при наличии хотя бы одного из этих дефектов коэффициент дефектности коммутационного аппарата (КДКАВН) принимается равным 100, а при отсутствии - равным 0.

Аппарат защиты от перенапряжений РУ 6 – 20 кВ МТП, КТП и ЗТП считается дефектным и подлежащим замене при наличии в нем дефекта с кодом В83* согласно с приложением 2. При наличии такого дефекта коэффициент дефектности защитного аппарата (КДЗАВН) принимается равным 100, а при отсутствии - равным 0.

Изоляторы шин и присоединений РУ 6 – 20 кВ МТП, КТП и ЗТП считаются дефектными и подлежат замене при наличии в них хотя бы одного из дефектов с кодами В31, В33*, В41, В43*, В51, В53* согласно с приложением 2. Соответственно при наличии хотя бы одного из таких дефектов КДИВН принимается равным 100, а при отсутствии - равным 0.

Коммутационный аппарат РУ 0,4 кВ МТП, КТП и ЗТП считается дефектным и подлежит замене при наличии хотя бы одного из дефектов с кодами Н41, Н42*, Н43* согласно с приложением 2. Соответственно при наличии хотя бы одного из этих дефектов КДКАНН принимается равным 100, а при отсутствии - равным 0.

Аппарат защиты от перенапряжения РУ 0,4 кВ считается дефектным и подлежит замене при наличии дефекта с кодом Н45* согласно с приложением 2. При наличии этого дефекта КДЗАНН принимается равным 100, а при отсутствии - равным 0.

Изоляторы шин и присоединений РУ 0,4 кВ МТП, КТП и ЗТП считаются дефектными и подлежат замене при наличии дефекта с кодом Н56 согласно с приложением 2. При наличии этого дефекта КДИНН принимается равным 100, а при отсутствии - равным 0.

Для установления комплексной качественной оценки технического состояния ТП 6 – 20/0,4 кВ вычисляется коэффициент дефектности конкретной ТП по формулам:

1. Для МТП:

КДМТП = 0,24(КДО + 0,11(КДК + 0,25(КДТ + 0,08(КДКАВН + 0,08(КДЗАВН +

+ 0,08(КДИВН + 0,08(КДКАНН + 0,08(КДЗАНН + 0,04(КДИНН.                          (6.8)

2. Для однотрансформаторных КТП тупикового типа: 

КДКТП1т = 0,1(КДО + 0,2(КДК + 0,25(КДТ + 0,1(КДКАВН + 0,09(КДЗАВН +

+ 0,09(КДИВН + 0,09(КДКАНН + 0,05(КДЗАНН + 0,05(КДИНН.               (6.9)

3. Для однотрансформаторных КТП проходного типа:

КДКТП1п = 0,09(КДО + 0,18(КДК + 0,22(КДТ + 0,18(КДКАВН + 0,08(КДЗАВН + 

+ 0,08(КДИВН + 0,08(КДКАНН + 0,04(КДЗАНН + 0,05(КДИНН.                        (6.9а)

4. Для двухтрансформаторных КТП:

КДКТП2п = 0,04((КДО1 + КДО2) + 0,09((КДК1 + КДК2) + 0,11((КДТ1 + КДТ2) + 

+ 0,09((КДКАВН1 + КДКАВН2) + 0,04((КДЗАВН1 + КДЗАВН2) + 0,04((КДИВН1 + 
+ КДИВН2) + 0,04((КДКАНН1 + КДКАНН2) + 0,02((КДЗАНН1 + КДЗАНН2)+ 
+ 0,03((КДИНН1 + КДИНН2).                                                                               (6.9б)

5. Для однотрансформаторных ЗТП:

КДЗТП1 = 0,2(КДЧ + 0,14(КДК + 0,2(КДТ + 0,1(КДКАВН + 0,09(КДЗАВН +

+ 0,09(КДИВН + 0,09(КДКАНН + 0,04(КДЗАНН + 0,05(КДИНН.                        (6.9в)

6. Для двухтрансформаторных ЗТП:

КДЗТП2 = 0,2(КДЧ + 0,07((КДК1 + КДК2) + 0,1((КДТ1 + КДТ2) + 
0,05((КДКАВН1 + КДКАВН2) + 0,05((КДЗАВН1 + КДЗАВН2) + 0,04((КДИВН1 + 
КДИВН2) + 0,05((КДКАНН1 + КДКАНН2) + 0,02((КДЗАНН1 + КДЗАНН2) + 
0,02((КДИНН1 + КДИНН2).                                                                         (6.9г)

где: числа, на которые умножаются коэффициенты дефектности (КДО, КДТ, КДКАВН и т.д.), являются весовыми коэффициентами, отражающими влияние технического состояния соответствующих элементов ТП 6 – 20/0,4 кВ на стоимость ремонтных работ по замене всех дефектных элементов исправными аналогичными элементами.

По вычисленному значению коэффициента дефектности конкретной ТП 6 – 20/0,4 кВ устанавливается комплексная качественная оценка ее технического состояния согласно данным таблицы 6.3:

Таблица 6.3 – Комплексная качественная оценка
	Значение коэффициента дефектности (КДТП,), %
	Комплексная качественная оценка технического состояния ТП 6 – 20/0,4 кВ и ее индекс
	Весовой коэффициент оценки

	0
	Хорошее
	1
	0

	Менее 25
	Удовлетворительное
	2
	0,1

	От25 до 50
	Неудовлетворительное
	3
	0,3

	50 и более
	Непригодное
	4
	0,6


Для установления комплексной качественной оценки технического состояния произвольной совокупности ТП 6 – 20/0,4 кВ вычисляется коэффициент дефектности этой совокупности ТП (КДСТ) по формуле

                                   
[image: image64.wmf]1234

СТ

1234

00,10,30,6

КД100

NNNN

NNNN

×+×+×+×

=×

+++

              (6.10)

где: N1, N2, N3, N4 - количество ТП 6 – 20/0,4 кВ, находящихся на момент оценки соответственно в хорошем, удовлетворительном, неудовлетворительном или непригодном техническом состоянии, шт.;

0; 0,1; 0,3; 0,6 - значения весовых коэффициентов, установленных для градаций комплексной качественной оценки технического состояния ТП 6 – 20/0,4 кВ - хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, непригодное соответственно.

По вычисленному значению коэффициента дефектности совокупности ТП 6 – 20/0,4 кВ, исходя из приведенных в п. 2.13 соотношений, устанавливается комплексная качественная оценка ее технического состояния.

Пример 1 - Установить комплексную качественную оценку технического состояния одной двухтрансформаторной КТП 10/0,4 кВ, имеющей элементы со значениями коэффициентов дефектности, отличными от 0:

КДО1 = 30,45;   КДК2 = 100;   КДТ1 = 100;   КДЗАВН1 = 100;   КДИНН2 = 100.

Вычисляется по (6.9б) коэффициент дефектности этой ТП: 

КДКТП2п = 0,04(30,45 + 0,09(100 + 0,11(100 + 0,04(100 + 0,03(100 = 28,82

Вывод: Данная КТП 10/0,4 кВ находится в неудовлетворительном состоянии, так как 25 ( КДКТП2п ( 50.

Пример 2 - Сравнить техническое состояние ТП 10/0,4 кВ двух населенных пунктов, имеющих значения индивидуальных комплексных качественных оценок технического состояния, указанные в таблице 6.4:

Таблица 6.4 – Качественные оценки технического состояния
	Наименование

населенного пункта
	Количество ТП 10/0,4 кВ, шт., находящихся в техническом состоянии

	
	хорошем
	удовлетворительном
	неудовлетворительном
	непригодном

	Село Ямышево
	1
	1
	0
	1

	Село Кызылтан
	0
	3
	0
	1


Вычисляются по (6.10) коэффициенты дефектности совокупности ТП 10/0,4 кВ в соответствующем населенном пункте:

1. Село Ямышево


[image: image65.wmf]3

,

23

100

1

0

1

1

1

6

,

0

0

3

,

0

1

1

,

0

1

0

КД

СТ1

=

×

+

+

+

×

+

×

+

×

+

×

=


2. Село Кызылтан


[image: image66.wmf]5

,

22

100

1

0

3

0

1

6

,

0

0

3

,

0

3

1

,

0

0

0

КД

СТ2

=

×

+

+

+

×

+

×

+

×

+

×

=


Выводы:

Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в селах Ямышево и Кызылтан находятся в удовлетворительном состоянии, так как 
[image: image67.wmf]СТ1

КД

 и 
[image: image68.wmf]СТ2

КД

 менее 25.

Техническое состояние ТП 10/0,4 кВ в с  Кызылтан выше, чем в с. Ямышево, так как 
[image: image69.wmf]СТ2

КД

 менее 
[image: image70.wmf]СТ1

КД

.

6.3. Комплексная качественная оценка технического состояния

объектов электрических сетей напряжением 0,38 кВ

Комплексная качественная оценка технического состояния ВЛ 0,38 кВ определяется с учетом технического состояния следующих элементов ВЛ 0,38 кВ: опор, изоляторов, проводов и ответвлений от ВЛ 0,38 кВ.

Техническое состояние опор одной ВЛ 0,38 кВ устанавливается на основании КДО по формулам (6.1 – 6.3). Перечень дефектов элементов опор ВЛ 0,38 кВ, при наличии которых соответствующий элемент подлежит замене, приведен в приложении 3. Расчетный объем элемента опор ВЛ 0,38 кВ следует принимать согласно приложению 7.

Техническое состояние проводов одной ВЛ 0,38 кВ устанавливается на основании коэффициента дефектности проводов (КДП) данной ВЛ 0,38 кВ:

                                                       
[image: image71.wmf]Д

И

У

И

КДП100,

L

L

=×

                                            (6.11)

где: 
[image: image72.wmf]Д

И

L

 - протяженность дефектных проводов ВЛ 0,38 кВ, зарегистрированных на данной ВЛ 0,38 кВ по состоянию на 31 декабря отчетного года, км. Перечень дефектов проводов, при наличии которых провод в данном промежуточном пролете ВЛ 0,38 кВ считается дефектным, приведен в приложении 3;


[image: image73.wmf]У

И

L

 - протяженность установленных проводов ВЛ 0,38 кВ, находящихся в эксплуатации на данной ВЛ 0,38 кВ по состоянию на 31 декабря отчетного года, км.

Техническое состояние ответвлений от одной ВЛ 0,38 кВ к вводам в здания устанавливается на основании коэффициента дефектности ответвлений (КДЗ) данной ВЛ 0,38 кВ:


[image: image74.wmf]Д

ОТВ

У

ОТВ

n

КДЗ=

×100,

n

                                            (6.12)

где: 
[image: image75.wmf]Д

ОТВ

n

 - количество дефектных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ, зарегистрированных на данной ВЛ 0,38 кВ по состоянию на 31 декабря отчетного года, шт. Перечень дефектов ответвлений, при наличии которых ответвление считается дефектным и подлежит замене, приведен в приложении 3 (П61, П62);


[image: image76.wmf]У

ОТВ

n

 - количество установленных ответвлений от ВЛ 0,38 кВ, находящихся в эксплуатации на данной ВЛ 0,38 кВ по состоянию на 31 декабря отчетного года, шт.

Комплексная качественная оценка технического состояния одной ВЛ 0,38 кВ устанавливается на основании коэффициента дефектности (КДН) данной ВЛ 0,38 кВ


[image: image77.wmf]КДЗ

0,14

КДП

0,23

КДО

0,63

КДН

×

+

×

+

×

=

             (6. 13)

где 0,63; 0,23; 0,14 - весовые коэффициенты, отражающие соответственно влияние технического состояния опор, проводов и ответвлений от ВЛ 0,38 кВ на стоимость ремонтных работ по замене всех дефектных элементов ВЛ 0,38 кВ исправными аналогичными элементами.

На основании значения коэффициента дефектности ВЛ 0,38 кВ устанавливается комплексная качественная оценка ее технического состояния согласно данным таблицы 6.5:

Таблица 6.5 - Комплексная качественная оценка технического состояния

                       ВЛ 0,38 кВ

	Значение коэффициента дефектности (КДН), %
	Комплексная качественная оценка технического состояния ВЛ 0,38 кВ и ее индекс
	Весовой коэффициент оценки

	0
	Хорошее
	1
	0

	Менее 25
	Удовлетворительное
	2
	0,1

	От 25 до 50
	Неудовлетворительное
	3
	0,3

	50 и более
	Непригодное
	4
	0,6


Комплексная качественная оценка технического состояния совокупности ВЛ 0,38 кВ устанавливается на основании комплексных качественных оценок каждой из входящих в совокупность ВЛ 0,38 кВ:


[image: image78.wmf]1234

1234

00,10,30,6

КДСН100,

LLLL

LLLL

×+×+×+×

=×

+++

                    (6.14)

где: L1, L2, L3, L4 - суммарные протяженности ВЛ 0,38 кВ, находящихся соответственно в хорошем, удовлетворительном, неудовлетворительном и непригодном техническом состоянии, км;

0; 0,1; 0,3; 0,6 - весовые коэффициенты комплексной качественной оценки технического состояния ВЛ 0,38 кВ.

Пример 1 - Определить по (6.13) комплексную качественную оценку технического состояния одной ВЛ 0,38 кВ, у которой

КДО = 29,47;   КДП = 64,15;   КДЗ = 53,59.

КДН = 0,63(29,47 + 0,23(64,15 + 0,14(53,59 = 40,81.

Вывод: Данная ВЛ 0,38 кВ находится в неудовлетворительном состоянии, так как ее КДН более 25, но менее 50.

Пример 2 - Сравнить по (6.14) техническое состояние ВЛ 0,38 кВ двух населенных пунктов по данным, приведенным в таблице 6.6.

Та6лица 6.6 – Техническое состояние ВЛ
	Наименование
	Протяженность ВЛ 0,38 кВ, км, находящихся в техническом состоянии

	населенного пункта
	хорошем
	удовлетворительном
	неудовлетворительном
	непригодном

	Село Заря
	3,8
	1,1
	6,6
	0,8

	Село Шербакты
	0
	9,6
	1,3
	0



[image: image79.wmf]89

,

20

100

8

,

0

6

,

6

1

,

1

8

,

3

8

,

0

6

,

0

6

,

6

3

,

0

1

,

1

1

,

0

8

,

3

0

КДСН

Заря

=

×

+

+

+

×

+

×

+

×

+

×

=

;


[image: image80.wmf]39

,

12

100

0

3

,

1

6

,

9

0

0

6

,

0

3

,

1

3

,

0

6

,

9

1

,

0

0

0

КДСН

Шербакты

=

×

+

+

+

×

+

×

+

×

+

×

=

..

Выводы:

1. Воздушные линии 0,38 кВ в селах Заря и Шербакты находятся в удовлетворительном состоянии, так как 
[image: image81.wmf]Заря

КДСН

 и 
[image: image82.wmf]Шербакты

КДСН

 менее 25.

2. Техническое состояние ВЛ 0,38 кВ в с. Шербакты лучше, чем в с. Заря, так как 
[image: image83.wmf]Шербакты

КДСН

 меньше, чем 
[image: image84.wmf]Заря

КДСН


__________________________________________________________________

Приложение 1
к «Методическим указаниям по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями электропередачи»

Перечень характерных дефектов элементов ВЛ 6 – 20 кВ

	Код дефекта
	Наименование (характеристика) дефекта
	Работа по устранению дефекта
	Срок устранения дефекта
	Вероятность отказа объекта,

отн. ед/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Трасса ВЛ

	Т10*
	Загромождение охранной зоны (наличие в охранной зоне на расстоянии 10 м от крайних проводов скирд хлеба, соломы, стогов сена, штабелей торфа, лесо- и пиломатериалов, складов кормов и удобрений, топлива, других горючих материалов, спортивных и детских площадок, стоянок машин, причалов и т.п.)
	Принятие мер по ликвидации загромождения*
	
	0,5

	Т20*
	Работы в охранной зоне (выполнение на трассе в охранной зоне на расстоянии 10 м от крайних проводов различных работ сторонними организациями без письменного согласования с РЭС (ПЭС)
	Принятие мер по незамедлительному прекращению работ*
	
	0,9

	Т30*
	Недостаточная ширина просеки (ширина просеки в лесном массиве по трассе ВЛ не соответствует требованиям ПУЭ)
	Расширение просеки
	При ремонте
	0,2

	Т41
	Наличие дерева (на краю просеки имеется дерево, угрожающее падением на провода)
	Вырубка дерева
	При техническом обслуживании (ТО)
	0,5

	Т42
	Наличие веток (на краю просеки имеется дерево, крона или отдельные ветки которого оказались на расстоянии менее 3 м от проводов)
	Обрезка веток
	При ТО
	0,2

	Т43
	Наличие кустарника (под проводами имеются кусты, поросль, верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м)
	Вырубка кустарника, химическая расчистка трассы
	При ТО
	0,3

	Т44
	Растительность у опор (наличие травянистой растительности или кустарника в зоне радиусом до 2 м у основания опор)
	Окапывание опоры, химическая расчистка трассы
	При ТО
	0,1

	Т50
	Оползень (смещение грунта вблизи опор в результате оползня)
	Перенос опоры
	При ремонте
	0,5

	Т60
	Отсутствие пикетов (на трассе кабельного перехода не установлены пикетажные отметки)
	Установка пикетажных отметок на трассе кабельного перехода
	При ТО
	0,2

	Т71
	Выход опоры из оси ВЛ
	Перенос опоры
	При ремонте
	0,1

	Т72
	Непроектный пролет (длина промежуточного пролета не соответствует проекту, превышает расчетный)
	Установка дополнительной (перенос) опоры
	При ремонте
	0,2

	Т74
	Непроектное сближение (расстояние от крайнего провода при неотклоненном положении до сооружений не соответствует проекту, требованиям ПУЭ)
	Перенос промежуточного пролета
	При ремонте
	0,3

	Т75
	Опора вблизи проезжей части (расстояние между опорой и дорогой или проезжей частью улицы меньше установленного ПУЭ)
	Установка отбойной тумбы
	При ремонте
	0,7

	Крепления опоры, стойки, траверсы, крюка, изолятора на стойке опоры, провода

	К11
	Недостаточное заглубление (заглубление опоры в фунте менее предусмотренного проектом)
	Переустройство закрепления опоры в фунте
	При ремонте
	0,3

	К12
	Проседание фунта (понижение уровня фунта вследствие неудовлетворительной трамбовки, трещины в грунте, размыв фунта у основания опоры)
	Подтрамбовка и подсыпка грунта
	При ремонте
	0,2

	К13
	Продольный наклон опоры (отклонение верхнего конца стойки от вертикальной оси вдоль линии превышает 0,5 м)
	Выправка опоры
	При ремонте
	0,2

	К14
	Поперечный наклон опоры (отклонение верхнего конца стойки от вертикальной оси поперек линии превышает 0,5 м)
	Выправка опоры
	При ремонте
	0,2

	К21
	Обрыв бандажа (обрыв проволок бандажа, крепящего стойку к приставке)
	Замена бандажа
	При ТО
	0,2

	К22
	Ослабление бандажа (ослабление проволочного бандажа, хомута крепления стойки к приставке, вызвавшее проскальзывание или наклон стойки сверх нормы)
	Подтяжка бандажа и выправка опоры
	При ТО
	0,2

	К23
	Коррозия бандажа (поверхностная коррозия бандажа, хомута крепления стойки к приставке)
	Окраска бандажа
	При ТО
	0,1

	К24
	Ослабление крепления подкоса
	Подтяжка крепления подкоса
	При ТО
	0,2

	К31
	Перекос траверсы (отклонение траверсы от горизонтального положения на угол свыше 15")
	Выправка траверсы
	При ремонте
	0,2

	К41*
	Выпадение крюка (штыря)
	Закрепление крюка*
	
	0,5

	К42
	Ослабление крюка (штыря)
	Закрепление крюка
	При ремонте
	0,5

	К51*
	Срыв изолятора
	Установка и закрепление изолятора*
	
	1,0

	К61*
	Обрыв вязки
	Замена вязки*
	
	1,0

	К71*
	Повреждение крепления шлейфа (ослабление, коррозия, искрение контакта в шлейфе)
	Замена шлейфа*
	
	0,8

	К81
	Повреждение крепления муфты (ослабление, повреждение крепления муфты кабельного перехода на опоре, отсутствие муфты там, где она должна быть)
	Замена крепления муфты
	При ремонте
	0,6

	Приставка, стойка, подкос

	С10*
	Отсутствие нумерации (отсутствие условных обозначений, нумерации опор, предупредительных плакатов на опорах)
	Восстановление нумерации, плакатов*
	
	0,1

	21
	Загнивание деревянной приставки (уменьшение диаметра в результате загнивания сверх допустимого) или растрескивание приставки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной 1,5 м)
	Замена приставки
	При ремонте
	0,8

	С22
	Обгорание приставки (обгорание деревянной приставки в результате низового пожара, диаметр оставшейся части меньше допустимого)
	Замена приставки
	При ремонте
	0,8

	С23
	Оголение арматуры приставки (скол защитного слоя бетона с оголением стержней продольной арматуры свыше 1 м)
	Замена приставки
	При ремонте
	0,6

	С24
	Растрескивание бетона приставки (трещины в бетоне железобетонной приставки раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 м)
	Замена приставки
	При ремонте
	0,4

	С31
	Загнивание деревянной стойки (уменьшение ее диаметра вследствие загнивания сверх допустимого) ипи растрескивание стойки (трещины раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 ,5 м)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,8

	С32
	Обгорание стойки (обгорание деревянной стойки в результате воздействия токов утечки или после низового пожара; диаметр оставшейся части меньше допустимого)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,8

	С33
	Оголение арматуры стойки (скол защитного слоя с оголением стержней продольной арматуры свыше 1 м)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,6

	С34
	Растрескивание бетона стойки (трещины раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 м)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,4

	С35
	Прогиб стойки (изгиб железобетонной стойки, вызвавшей отклонение вершины от вертикали свыше 0,5 м)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,4

	С41
	Загнивание подкоса (загнивание деревянного подкоса, при котором диаметр оставшейся части меньше допустимого); трещины в подкосе раскрытием 0,5 см и более длиной свыше 1,5 м
	Замена подкоса
	При ремонте
	0,4

	С42
	Обгорание подкоса (обгорание деревянного подкоса в результате воздействия токов утечки или низового пожара)
	Замена подкоса
	При ремонте
	0,4

	С43
	Оголение арматуры подкоса (скол защитного слоя бетона с оголением стержней продольной арматуры длиной свыше 1 м)
	Замена подкоса
	При ремонте
	0,3

	С44
	Растрескивание бетона подкоса (трещины в бетоне железобетонного подкоса раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 м)
	Замена подкоса
	При ремонте
	0,3

	Траверса, крюк, изолятор на траверсе

	И11
	Заживание траверсы (уменьшение поперечного сечения деревянной траверсы более чем на 30%); трещины в траверсе раскрытием 1 см и более суммарной длиной свыше 0,5 м
	Замена траверсы
	При ремонте
	0,6

	И12
	Коррозия траверсы (сквозное ржавление металлической траверсы, видимое с земли)
	Замена траверсы
	При ремонте
	0,2

	И13*
	Разрушение траверсы
	Замена траверсы*
	
	1,0

	И14
	Прогиб траверсы (изгиб металлической траверсы, видимый с земли)
	Замена траверсы
	При ремонте
	0,2

	И21
	Изгиб крюка, штыря (деформация крюка, штыря, видимая с земли)
	Замена крюка, штыря
	При ремонте
	0,2

	И22*
	Излом крюка, штыря
	Замена крюка, штыря*
	
	1,0

	И31
	Скол изолятора (сколы на поверхности изолятора суммарной площадью свыше 1 см2)
	Замена изолятора
	При ремонте
	0,6

	И32
	Загрязнение изолятора (загрязнение поверхности изолятора, видимое с земли)
	Замена изолятора
	При ремонте
	0,8

	И33*
	Разрушение изолятора
	Замена изолятора*
	
	1,0

	И34
	Непроектный изолятор (изолятор не соответствует проекту или требованиям действующих нормативных документов)
	Замена изолятора
	При ремонте
	0,2

	П11*
	Наброс на провод ВЛ
	Удаление наброса*
	
	0,4

	Провод, кабельная вставка

	П12
	Обрыв проволоки (обрыв одной проволоки верхнего повива, видимый с земли)
	Наложение бандажа
	При ремонте
	0,4

	П13
	Обрыв проволок (обрыв двух проволок верхнего повива и более, вспучивание верхнего повива - "фонарь", "барашек" на проводе)
	Вырезка дефектного участка и установка ремонтной вставки
	При ремонте
	0,7

	П14*
	Соединение провода скруткой
	Установка соединителя*
	
	0,8

	П21
	Провисание провода на пересечении (уменьшение расстояния по вертикали от провода до пересекаемых объектов ниже значения, регламентированного ПУЭ)
	Перетяжка провода
	При ремонте
	1,0

	П22
	Провисание провода над землей (уменьшение расстояния по вертикали от провода до земли ниже допустимого значения)
	Перетяжка провода
	При ремонте
	0,8

	П31
	Скол изолятора муфты (скол поверхности изолятора кабельной муфты суммарной площадью свыше 1 см2)
	Замена изолятора муфты
	При ремонте
	0,6

	П32
	Загрязнение изолятора муфты (загрязнение поверхности изолятора кабельной муфты, видимое с земли)
	Замена изолятора муфты
	При ремонте
	0,8

	П33*
	Разрушение изолятора муфты
	Замена изолятора муфты*
	
	1,0

	П36*
	Повреждение муфты (повреждение корпуса муфты, течь кабельной массы и т.п.)
	Замена муфты*
	
	0,8

	П37
	Отсутствие защиты кабеля (мет. уголки, защищающие кабель на опоре от мех. повреждений, повреждены или отсутствуют)
	Установка уголков
	При ТО
	0,1

	П41
	Коррозия провода (сплошная коррозия поверхности провода, вызвавшая уменьшение диаметра провода на 10 % и более)
	Замена провода
	При ремонте
	0,7

	П42
	Вытяжка провода (уменьшение диаметра провода на 10 % и более)
	Замена провода
	При ремонте
	0,7

	П43
	Непроектный провод (сечение или марка не соответствуют проекту или требованиям ПУЭ)
	Замена провода
	При ремонте
	0,2

	П51
	Дефект шлейфа (обрыв проволок шлейфа, коррозия шлейфа, недостаточная или завышенная длина шлейфа)
	Замена шлейфа
	При ремонте
	0,7

	П52
	Повреждение изоляционного покрытия защищенного провода
	Восстановление покрытия
	При ремонте
	0,5

	П53*
	Повреждение анкерного или ответвительного зажима
	Замена зажима*
	
	0,1

	Заземляющее устройство

	У11
	Обрыв заземляющего спуска
	Замена спуска
	При ремонте
	0,1

	У21
	Сопротивление заземления выше нормы
	Монтаж дополнительного заземления
	При ремонте
	0,1

	У31
	Разрушение контура заземления
	Замена контура
	При ремонте
	0,1

	У32
	Нарушение контакта заземления (отсутствие контакта между заземляющим спуском и арматурой опоры, контуром заземления)
	Восстановление контакта
	При ремонте
	0,1

	Коммутационные аппараты, разрядники

	А11*
	Шунт поврежденного разъединителя
	Замена разъединителя*
	
	1,0

	А12*
	Повреждение привода разъединителя (излом или отсутствие деталей привода разъединителя)
	Замена привода*
	
	1,0

	А13*
	Дефект контактов разъединителя (обгорание ножей и губок разъединителя; искрение контактов, перекос ножей и т.п.)
	Замена разъединителя*
	
	0,7

	А31
	Скол изолятора разъединителя (скол поверхности изолятора разъединителя площадью свыше 1 см2)
	Замена изолятора
	При ремонте
	0,6

	А32
	Загрязнение изолятора разъединителя (загрязнение поверхности изолятора, видимое с земли)
	Чистка изолятора разъединителя
	При ТО
	0,8

	А34
	Непроектный изолятор разъединителя (изолятор не соответствует требованиям действующих нормативных документов)
	Замена изолятора
	При ремонте
	0,2

	А41
	Перекос разрядника (разрегулирование разрядника, видимое с земли)
	Регулирование разрядника
	При ТО
	0,3

	А42*
	Разрушение разрядника
	Замена разрядника*
	
	0,7

	* Работа выполняется незамедлительно.


Приложение 2
к «Методическим указаниям по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями электропередачи»

Перечень характерных дефектов элементов

ТП 6-20/0,4 кВ, РП 6-20 кВ

	Код дефекта
	Наименование (характеристика) дефекта
	Работа по устранению дефекта
	Срок устранения дефекта
	Вероятность отказа объекта,

отн. ед/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Площадка ТП

	Т10*
	Загромождение площадки (наличие на площадке ТП и в радиусе 10 м посторонних материалов, оборудования, а вблизи ТП - загромождений проездов и подходов)
	Принятие мер по ликвидации загромождения*
	
	0,2

	Т20*
	Производство работ вблизи ТП (выполнение сторонними организациями в непосредственной близости к ТП погрузочно-разгрузочных и строительных работ)
	Принятие мер по незамедлительному прекращению работ*
	
	0,5

	Т41
	Наличие деревьев (на площадке и вблизи ТП - деревьев, угрожающих падением на ТП; веток деревьев, касающихся ТП)
	Вырубка деревьев, срезание ветвей
	При ТО
	0,5

	Т43
	Кустарник (на площадке)
	Вырубка кустарника
	При ТО
	0,2

	Крепления, заделка в фунте, уплотнения

	К11
	Непроектное заглубление (заглубление опоры строительной части в грунте менее предусмотренного проектом)
	Закрепление оснований опор строительной части
	При ремонте
	0,3

	К12
	Проседание грунта (понижение уровня грунта, размыв грунта у основания опоры)
	Подтрамбовка и подсыпка грунта
	При ремонте
	0,2

	К13
	Наклон конструкций (отклонение конструкций строительной части от вертикали более 5°)
	Выправка конструкций
	При ремонте
	0,7

	К21
	Обрыв бандажа (обрыв одного и более витков проволочного бандажа креплений стойки к приставке)
	Замена бандажа
	При ремонте
	0,1

	К22
	Ослабление бандажа (ослабление проволочного бандажа, хомута крепления стойки к приставке, вызвавшее наклон конструкций строительной части)
	Подтяжка бандажа и выправка конструкций
	При ТО
	0,2

	К23
	Коррозия бандажа (поверхностная коррозия бандажа, хомута крепления стойки к приставке)
	Окраска бандажа
	При ТО
	0,1

	К32
	Повреждение площадки трансформатора (повреждение, ослабление, отсутствие узла крепления площадки трансформатора)
	Замена узла крепления
	При ремонте
	0,4

	К41*
	Выпадение штыря
	Закрепление штыря*
	
	1,0

	К51*
	Срыв штыревого изолятора
	Закрепление изолятора*
	
	1,0

	К61*
	Обрыв вязки (полное повреждение проволочной вязки крепления спуска к изолятору)
	Замена вязки*
	
	1,0

	К71*
	Повреждение крепления шлейфа (ослабление, коррозия, искрение контакта шлейфа 6-20 кВ)
	Замена крепления шлейфа*
	
	0,8

	К72*
	Повреждение крепления спуска (ослабление, коррозия, искрение контакта и спуска 6-20 кВ)
	Замена крепления спуска*
	
	0,4

	К81
	Повреждение крепления муфты (ослабление, повреждение крепления муфты кабельного ввода)
	Замена крепления муфты
	При ремонте
	0,6

	К91*
	Повреждение петель двери
	Замена петель*
	
	0,4

	К92
	Повреждение уплотнения двери (отсутствие, обрыв, растрескивание уплотнителей дверей, стенок)
	Замена уплотнителя
	При ТО
	0,2

	К93
	Течь крыши ЗТП
	Устранение течи
	При ТО
	0,6

	Строительная часть

	С21
	Загнивание деревянной приставки (уменьшение ее диаметра из-за загнивания сверх допустимого) или растрескивание приставки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной свыше 1 м)
	Замена приставки
	При ремонте
	0,4

	С22
	Обгорание приставки (обгорание деревянной приставки, при котором диаметр оставшейся части меньше допустимого)
	Замена приставки
	При ремонте
	0,4

	С23
	Оголение арматуры приставки (скол защитного слоя бетона с оголением стержней продольной арматуры приставки свыше 1 м)
	Замена приставки
	При ремонте
	0,6

	С24
	Растрескивание бетона приставки (трещины в бетоне приставки раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 м)
	Замена приставки
	При ремонте
	0,2

	С31
	Загнивание деревянной стойки (уменьшение ее диаметра вследствие загнивания сверх минимально допустимого) или растрескивание стойки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной свыше 1,5 м)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,4

	С32
	Обгорание стойки (в результате обгорания деревянной стойки диаметр оставшейся части меньше допустимого значения)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,4

	С33
	Оголение арматуры стойки (скол защитного слоя бетона с оголением стержней продольной арматуры свыше 1 м)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,3

	С34
	Растрескивание бетона стойки (трещины в бетоне железобетонной стойки раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 м)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,2

	С35
	Прогиб стойки (изгиб железобетонной стойки, вызвавший отклонение строительной части от вертикали свыше 5°)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,1

	С41*
	Повреждение замка
	Замена замка*
	
	1,0

	С42*
	Повреждение дверей РУ (повреждение дверей, стенок РУ 6-20 кВ)
	Замена дверей, стенок*
	
	1,0

	С43*
	Повреждение дверей низковольтного щита (повреждение дверей, стенок РУ 0,4 кВ)
	Замена дверей, стенок*
	
	1,0

	С51
	Коррозия корпуса (поверхностная коррозия корпус КТП)
	Окраска корпуса
	При ремонте
	0,2

	C52
	Сквозная коррозия корпуса КТП
	Замена корпуса
	При ремонте
	0,6

	С61
	Загнивание траверсы (уменьш. поперечного сечения деревянной траверсы более чем на 30%; трещины в траверсе раскрытием 1,0 см и более длиной свыше 0,5 м)
	Замена траверсы
	При ремонте
	0,6

	С62
	Сквозная коррозия траверсы
	Замена траверсы
	При ремонте
	0,4

	С63*
	Разрушение траверсы
	
	
	1,0

	С64
	Прогиб металлической траверсы
	
	При ремонте
	0,2

	Распределительное устройство ВН (УВН 6-20 кВ, РУ 6-20 кВ)

	В10*
	Отсутствие нумерации (отсутствие диспетчерских обозначений в РУ 6-20 кВ)
	Нанесение нумерации*
	
	0,1

	В11*
	Отсутствие плакатов (отсутствие предупредительных плакатов в РУ 6-20 кВ)
	Восстановление плакатов*
	
	0,1

	В12*
	Наброс на токоведущие части (наличие в РУ 6-20 кВ посторонних предметов)
	Удаление посторонних предметов *
	
	1,0

	В21
	Повреждение шлейфа (обрыв проволок, коррозия, применение непроектного провода; недостаточная или завышенная длина шлейфа 6-20 кВ)
	Замена шлейфа
	При ремонте
	0,4

	В31
	Скол штыревого изолятора (сколы на поверхности штыре​вого изолятора суммарной площадью свыше 1 см2)
	Замена изолятора*
	При ремонте
	0,6

	В32
	Загрязнение штыревого изолятора
	Чистка, замена изолятора
	При ремонте
	0,8

	В33*
	Разрушение штыревого изолятора
	Замена изолятора*
	
	1,0

	В41
	Скол проходного изолятора (сколы на поверхности проходного изолятора суммарной площадью свыше 1 см2)
	Замена изолятора
	При ТО
	0,9

	В42
	Загрязнение проходного изолятора
	Чистка, замена изолятора
	При ТО
	0,9

	В43*
	Разрушение проходного изолятора
	Замена изолятора*


	
	1,0

	В46
	Повреждение уплотнения проходного изолятора
	Замена уплотнения изолятора
	При ремонте
	0,6

	В51
	Скол изолятора муфты (сколы изолятора муфты кабельного ввода 6 – 20 кВ суммарной площадью свыше 1 см2)
	Замена изолятора муфты
	При ремонте
	0,6

	В52
	Загнивание изолятора муфты (загрязнение поверхности изолятора муфты кабельного ввода 6 – 20 кВ, видимое с земли)
	Чистка, замена изолятора муфты
	При ремонте
	0,8

	В53*
	Разрушение изолятора муфты
	Замена изолятора муфты*
	
	1,0

	В56*
	Повреждение корпуса муфты кабельного ввода 6 – 20 кВ
	Замена муфты*
	
	0,8

	В57
	Отсутствие защиты кабеля (отсутствие металлических уголков, защищающих кабель на опоре от механических повреждений)
	Монтаж защиты от механических повреждений
	При ТО
	0,4

	В61*
	Шунт поврежденного разъединителя
	Замена разъединителя*
	
	1,0

	В62*
	Повреждение привода (излом или отсутствие деталей привода разъединителя)
	Ремонт, замена привода*
	
	1,0

	В63*
	Дефект контактов разъединителя (обгорание ножей и губок разъединителя, искрение контактов, перекос ножей)
	Замена элементов разъединителя целиком*
	
	0,7

	В71
	Скол изолятора разъединителя (сколы на поверхности изолятора суммарной площадью свыше 1 см2)
	Замена изолятора разъединителя
	При ремонте
	0,6

	В72
	Загрязнение изолятора разъединителя (загрязнение поверхности изолятора, видимое с земли)
	Чистка, замена изолятора
	При ремонте
	0,8

	В73*
	Разрушение изолятора разъединителя
	Замена изолятора разъединителя*
	
	1,0

	В74
	Непроектный изолятор разъединителя (изолятор не соответствует проекту или требованиям действующих нормативных документов)
	Замена изолятора разъединителя
	При ремонте
	0,2

	В75*
	Повреждение механизма привода разъединителя 
	Замена привода разъединителя*
	
	1,0

	В81*
	Повреждение предохранителя (повреждение или отсутствие предохранителя в РУ 6 – 20 кВ)
	Замена (установка) предохранител*
	
	0,9

	В82
	Перекос разрядника (разрегулирование разрядника в РУ 6 – 20 кВ, видимое с земли)
	Регулирование разрядника
	При ремонте
	0,3

	В83*
	Разрушение разрядника или ограничителя перенапряжения (ОПН)
	Замена разрядника, ОПН*
	
	0,7

	В91*
	Разрушение изолятора силового выключателя, автогазового выключателя нагрузки, контактора
	Замена изолятора выключателя, контактора*
	
	0,2

	В92*
	Повреждение полюса силового выключателя (утечка масла, потеря вакуума, сверхнормативная утечка элегаза)
	Замена полюса выключателя*
	
	0,3

	В9З*
	Повреждение полюса автогазового выключателя нагрузки (приварка контактов, поломка дугогасительной камеры)
	Замена полюса выключателя*
	
	0,4

	В94
	Повреждение дугогасительного вкладыша автогазового выключателя нагрузки
	Замена вкладыша выключателя
	При ТО
	0,5

	В95*
	Повреждение элегазового силового выключателя, выключателя нагрузки, контактора
	Замена выключателя, контактора*
	
	0,4

	В96*
	Повреждение тяги привода силового выключателя, выключателя нагрузки, контактора
	Замена тяги выключателя, контактора*
	
	0,6

	В97*
	Повреждение механизма привода выключателя, контактора (пружины, соленоида, блока управления)
	Замена привода, элемента выключателя, контактора*
	
	0,5

	В98*
	Разрушение элегазовых силового выключателя, выключателя нагрузки, контактора (сверхнормативная утечка элегаза
	Замена выключателя, контактора*
	
	0,1

	Силовой трансформатор

	Я11
	Срок службы трансформатора более 25 лет, нагрузка превышает допустимую
	Замена трансформатора
	При ремонте
	0,6

	Я12
	Повреждение ввода 6 – 20 кВ
	Замена ввода
	При ремонте
	0,7

	Я13
	Течь масла
	Замена уплотнения
	При ТО
	0,6

	Я14
	Понижение уровня масла
	Доливка масла
	При ТО
	0,5

	Я15
	Повреждение ввода 0,4 кВ
	Замена ввода
	При ремонте
	0,3

	Я16
	Загрязнение корпуса трансформатора
	Чистка корпуса
	При ремонте
	0,2

	Я17
	Дефект контакта ввода (перегрев, ослабление контакта ввода трансформатора)
	Замена, подтяжка контакта ввода
	При ТО
	0,4

	Я18
	Повышенный шум трансформатора
	Замена трансформатора
	При ремонте
	0,5

	Я19
	Обрыв нулевой шины
	Восстановление контакта, замена нулевой шины
	При ТО
	0,4

	Распределительное устройство НН (РУНН 0,4 кВ, РУ 0,4 кВ)

	Н10*
	Отсутствие нумерации (отсутствие диспетчерских обозначений в РУ 0,4 кВ)
	Нанесение нумерации*
	
	0,1

	Н11*
	Отсутствие плакатов (отсутствие предупредительных плакатов в РУ 0,4 кВ)
	Восстановление плакатов*
	
	0,1

	Н12*
	Наброс (наличие в РУ 0,4 кВ посторонних предметов)
	Удаление посторонних предметов*
	
	0,6

	Н21*
	Повреждение спуска (обрыв проволок, коррозия, применение непроектного провода; недостаточная или завышенная длина спуска 0,4 кВ)
	Замена спуска*
	
	0,2

	Н31
	Перегрев контактов (потемнение контактов в РУ 0,4 кВ)
	Замена контактов
	При ремонте
	0,3

	Н32
	Повреждение контактов (перегорание, обрыв контактов в РУ 0,4 кВ)
	Замена контактов
	При ТО
	0,4

	Н41
	Повреждение рубильника
	Замена рубильника
	При ремонте
	0,3

	Н42*
	Повреждение предохранителя (перегорание плавкой вставки, отсутствие патрона предохранителя в РУ 0,4 кВ)
	Замена, установка предохранителя*
	
	0,3

	Н43*
	Повреждение выключателя (повреждение или отсутствие автоматического выключателя)
	Замена, установка выключателя*
	
	0,3

	Н44
	Перекос разрядника (разрегулирование разрядника в РУ 0,4 кВ)
	Регулирование разрядника
	При ТО
	0,2

	Н45*
	Разрушение разрядника, ограничителя напряжения
	Замена разрядника, ОПН*
	
	0,4

	Н56
	Повреждение муфты (повреждение корпуса муфты кабельного ввода 0,4 кВ)
	Замена муфты
	При ремонте
	0,4

	Н57
	Отсутствие защиты кабеля (отсутствие металлических уголков, защищающих кабельный ввод на опоре от механических повреждений)
	Установка защиты кабеля от механических повреждений
	При ТО
	0,4

	Н61
	Повреждение трансформатора тока (повреждение, отсутствие трансформатора тока)
	Замена, установка трансформатора тока
	При ТО
	0,3

	Н62
	Повреждение счетчика электрической энергии (повреждение, отсутствие счетчика электрической энергии)
	Замена, установка счетчика
	При ТО
	0,1

	Н63
	Повреждение устройства подогрева счетчика электрической энергии в РУ 0,4 кВ
	Замена устройства подогрева счетчика
	При ТО
	0,1

	Н64
	Повреждение устройства автоматического включения уличного освещения - УАВУО (повреждение, отсутствие)
	Замена, установка УАВУО
	При ТО
	0,2

	Заземляющее устройство

	У11*
	Повреждение заземления корпуса, оболочки ТП
	Замена заземления корпуса*
	
	0,4

	У12*
	Повреждение заземления трансформатора
	Замена заземления трансформатора*
	
	0,1

	У21
	Сопротивление заземления выше нормы
	Мероприятия по снижению сопротив. цепи заземляющего контура (монтаж доп. заземления)
	При ремонте
	0,3

	У31
	Разрушение контура заземления
	Замена контура заземления
	При ремонте
	0,4

	* Работа выполняется незамедлительно.


Приложение 3 
к «Методическим указаниям по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями электропередачи»

Перечень характерных дефектов элементов

ВЛ 0,38 кВ

	Код дефекта
	Наименование (характеристика) дефекта
	Работа по устранению дефекта
	Срок устранения дефекта
	Вероятность отказа объекта,

отн. ед/год

	1
	2
	3
	4
	5

	Трасса ВЛ

	Т10*
	Загромождение охранной зоны (наличие в охранной зоне на расстоянии 10 м от крайних проводов скирд хлеба, сметав соломы, стогов сена, штабелей торфа, песо- и пиломатериалов, складов кормов и удобрений, топлива, других горючих материалов, спортивных и детских площадок, стоянок машин, причалов и т.п.)
	Принятие мер по ликвидации загромождения*
	
	0,5

	Т20*
	Работы в охранной зоне (выполнение на трассе в охранной зоне различных работ сторонними организациями без письменного согласования с РЭС (ПЭС)
	Принятие мер по незамедли

тельному прекращению работ*
	
	0,9

	Т41
	Наличие дерева (на краю просеки имеется дерево, угрожающее падением на провода)
	Вырубка дерева
	При ТО
	0,5

	Т42
	Наличие веток (на краю просеки имеется дерево, крона или отдельные ветки которого приблизились к проводам на расстояние менее 3 м)
	Обрезка веток
	При ТО
	0,1

	Т43
	Наличие кустарника [под проводами имеются кусты (поросль), верхняя часть кроны которых приближена к проводам на расстояние менее 3 м]
	Вырубка кустарника, химическая расчистка трассы
	При ТО
	0,3

	Т71
	Выход из опоры оси ВЛ
	Перенос опоры
	При ремонте
	0,1

	Т72
	Непроектный пролет (длина промежуточного пролета не соответствует проекту, превышает расчетный)
	Установка дополнительной опоры, перенос опоры
	При ремонте
	0,2

	Т74
	Непроектное сближение (расстояние от крайнего провода при неотклоненном положении до сооружений не соответствует проекту, требованиям ПУЭ)
	Перенос опор промежуточного пролета
	При ремонте
	0,3

	Т75
	Опора вблизи проезжей части (расстояние между опорой и дорогой или проезжей частью улицы меньше установленного ПУЭ)
	Установка отбойной тумбы
	При ремонте
	0,7

	Крепление опоры, стойки, траверсы, крюка, изолятора, провода

	К11
	Недостаточное заглубление (заглубление опоры в грунте менее предусмотренного проектом)
	Переустройство закрепления опоры в грунте
	При ремонте
	0,3

	К12
	Проседание грунта (понижение уровня грунта вследствие неудовлетворительной трамбовки, трещины в грунте, размыв грунта у основания опоры)
	Подтрамбовка и подсыпка грунта
	При ремонте
	0,2

	К13
	Продольный наклон опоры (отклонение верхнего конца стойки от вдоль линии превышает 0,5 м)
	Выправка опоры
	При ремонте
	0,2

	К14
	Поперечные наклон опоры (отклонение верхнего конца стойки от вертикальной оси поперек линии превышает 0,5 м)
	Выправка опоры
	При ремонте
	0,2

	К21
	Обрыв бандажа (обрыв проволок бандажа, крепящего стойку к приставке)
	Замена бандажа
	При ремонте
	0,2

	К22
	Ослабление бандажа (ослабление проволочного бандажа, хомута крепления стойки к приставке, вызвавшее проскальзывание или наклон стойки сверх нормы)
	Подтяжка бандажа и выправка опоры
	При ремонте
	0,2

	К23
	Коррозия бандажа (поверхностная коррозия бандажа, хомута, крепления стойки к приставке)
	Окраска бандажа
	При ТО
	0,1

	К24
	Ослабление крепления подкоса
	Подтяжка крепления подкоса
	При ТО
	0,2

	К31
	Перекос траверсы (отклонение траверсы от горизонтального положения на угол свыше 15°)
	Выправка траверсы
	При ремонте
	0,2

	К41*
	Выпадение крюка (штыря)
	Закрепление крюка*
	
	0,1

	К42
	Ослабление крюка (штыря)
	Закрепление крюка
	При ремонте
	0,6

	К51*
	Срыв изолятора
	Установка и закрепление изолятора*
	
	1,0

	К61*
	Обрыв вязки
	Замена вязки*
	
	1,0

	К71*
	Повреждение крепления шлейфа (ослабление, коррозия, искрение контакта в шлейфе)
	Замена шлейфа*
	
	0,8

	К81
	Повреждение крепления муфты (ослабление, повреждение крепления муфты кабельного перехода на опоре, отсутствие муфты там, где она должна быть)
	Замена крепления муфты
	При ремонте
	0,6

	К91
	Повреждение оттяжки
	Ремонт, замена оттяжки
	При ремонте
	0,2

	Приставка, стойка, подкос

	С10*
	Отсутствие нумерации (отсутствие условных обозначений, нумерации опор, предупредительных плакатов на опоре)
	Восстановление нумерации, плакатов*
	
	0,1

	С21
	Загнивание деревянной приставки (уменьшение ее диаметра сверх минимально допустимого) или растрескивание приставки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной 1,5 м)
	Замена приставки
	При ремонте
	0,8

	С23
	Оголение арматуры приставки (скол защитного слоя бетона с оголением стержней продольной арматуры свыше 1 м)
	Замена приставки
	При ремонте
	0,6

	С24
	Растрескивание бетона приставки (трещины в бетоне железобетонной приставки раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 м)
	Замена приставки
	При ремонте
	0,4

	С31
	Загнивание деревянной стойки (уменьшение ее диаметра сверх допустимого) или растрескивание стойки (трещины 0,5 см и более суммарной длиной свыше 1,5 м)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,8

	С33
	Оголение арматуры стойки (скол защитного слоя с оголением стержней продольной арматуры свыше 1 м)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,6

	С34
	Растрескивание бетона стойки (трещины раскрытием 0,5 см и более суммарной длиной свыше 1 м)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,4

	С35
	Прогиб стойки (изгиб железобетонной стойки, вызвавшей отклонение вершины от вертикали свыше 0,5 м)
	Замена стойки
	При ремонте
	0,2

	С41
	Загнивание подкоса (загнивание деревянного подкоса, при котором диаметр оставшейся части меньше допустимого); трещины в подкосе раскрытием 0,5 см и более длиной свыше 1,5 м
	Замена подкоса
	При ремонте
	0,6

	С43
	Оголение арматуры подкоса (скол защитного слоя бетона с оголением стержней продольной арматуры длиной свыше 1 м)
	Замена подкоса
	При ремонте
	0,2

	С44
	Растрескивание бетона подкоса (трещины в бетоне железобетонного подкоса раскрытием 0,5 мм и более суммарной длиной свыше 1 м)
	Замена подкоса
	При ремонте
	0,4

	Траверса, крюк, изолятор

	И11
	Загнивание траверсы (уменьшение поперечного сечения деревянной траверсы более чем на 30%); трещины в траверсе 1 см и более суммарной длиной свыше 0,5 м
	Замена траверсы
	При ремонте
	0,6

	И12
	Коррозия траверсы (сквозное ржавление металлической траверсы, видимое с земли)
	Замена траверсы
	При ремонте
	0,2

	И13*
	Разрушение траверсы
	Замена траверсы*
	
	1,0

	И14
	Прогиб траверсы (изгиб металлической траверсы, видимый с земли)
	Замена траверсы
	При ремонте
	0,2

	И21
	Изгиб крюка, штыря (деформация крюка, штыря, видимая с земли)
	Замена крюка, штыря
	При ремонте
	0,2

	И22*
	Излом крюка, штыря
	Замена крюка, штыря*
	
	1,0

	И33*
	Разрушение изолятора
	Замена изолятора*
	
	1,0

	Провод, кабельная вставка, ответвление от ВЛ к вводу в здание

	П11*
	Наброс (наличие на проводе ВЛ проволоки, веревки)
	Удаление наброса*
	
	0,4

	П12
	Обрыв проволоки (обрыв одной проволоки верхнего повива, видимый с земли)
	Наложение бандажа
	При ремонте
	0,4

	П13
	Обрыв проволок (обрыв двух проволок верхнего повива и более, вспучивание верхнего повива - "фонарь", "барашек" на проводе)
	Вырезка дефектного участка и установка ремонтной вставки
	При ремонте
	0,7

	П14
	Соединение провода скруткой
	Установка соединителя
	При ремонте
	0,8

	П21
	Провисание провода на пересечении (расстояния по вертикали от провода до пересекаемых объектов ниже значения, регламентированного ПУЭ)
	Перетяжка провода
	При ремонте
	1,0

	П22
	Провисание провода над землей (уменьшение расстояния по вертикали от провода до земли ниже допустимого значения)
	Перетяжка провода
	При ремонте
	0,8

	П36*
	Повреждение муфты (повреждение корпуса муфты, течь кабельной массы и т.п.)
	Замена муфты*
	
	0,8

	П37
	Отсутствие защиты кабеля (металлические уголки, защищающие кабель на опоре от механических повреждений, повреждены)
	Установка уголков
	При ТО
	0,1

	П41
	Коррозия провода (сплошная коррозия поверхности провода, вызвавшая уменьшение диаметра провода на 10 % и более)
	Замена провода
	При ремонте
	0,7

	П42
	Вытяжка провода (уменьшение диаметра провода на 10 % и более)
	Замена провода
	При ремонте
	0,7

	П43
	Непроектный провод (сечение или марка не соответствуют проекту или требованиям ПУЭ)
	Замена провода
	При ремонте
	0,2

	П51
	Дефект шлейфа (обрыв проволок шлейфа, коррозия шлейфа, недостаточная или завышенная длина шлейфа)
	Замена шлейфа
	При ремонте
	0,5

	П52
	Повреждение изоляционного покрытия СИП или арматуры, не вызывающее перекрытия изоляции
	Восстановление изоляционного покрытия
	При ремонте
	0,5

	П53*
	Повреждение изоляционного покрытия СИП или арматуры, вызывающее перекрытия изоляции
	Восстановление изоляционного покрытия*
	
	0,1

	П54*
	Повреждение анкерного или ответвительного зажима
	Замена зажима*
	
	0,1

	П61
	Дефект ответвления (повреждение провода, контакта, недопустимое провисание ответвления от ВЛ к вводу в здание)
	Замена ответвления
	При ремонте
	0,4

	П62
	Непроектное ответвление (ответвление выполнено проводом, не соответствующим проекту или требованиям ПУЭ)
	Замена ответвления
	При ремонте
	0,2

	Заземляющее устройство

	У11
	Обрыв заземляющего спуска
	Замена спуска
	При ремонте
	0,1

	У21
	Сопротивление заземления выше нормы
	Монтаж дополнительного заземления
	При ремонте
	0,1

	У22
	Отсутствие заземления (отсутствие заземления крюков и штырей, предусмотренное нормативными документами)
	Устройство заземления
	При ремонте
	0,1

	У23
	Отсутствие повторного заземления нулевого провода
	Устройство повторного заземления
	При ТО
	0,1

	У31
	Разрушение заземляющего контура
	Замена заземляющего контура
	При ТО
	0,1

	Разрядники, уличное освещение

	А41
	Перекос разрядника (разрегулирование разрядника, видимое с земли)
	Регулирование разрядника
	При ТО
	0,3

	А42*
	Разрушение разрядника
	Замена разрядника*
	
	0,7

	А51*
	Повреждение лампы УО (повреждение лампы светильника уличного освещения)
	Замена лампы*
	
	0,1

	* Работа выполняется незамедлительно.


Приложение 4 
к «Методическим указаниям по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями электропередачи»

Ведение листков осмотра (проверки) и

журналов дефектов объектов

П 4.1. Для ведения листков осмотра (проверки) объекта рекомендуется:

- установить четкий объем осмотра (проверки) объекта;

- проверить квалификацию лица, проводящего осмотр (проверку), наличие и исправность соответствующих инструментов и приспособлений;

- ознакомить лицо, производящее осмотр (проверку) объекта, с перечнем характерных дефектов объектов;

- произвести инструктаж по правилам техники безопасности, подлежащим соблюдению при выполнении данного вида осмотра (проверки) конкретного объекта.

П 4.2. Листок осмотра (проверки) объекта представляет собой односторонний бланк, в котором указываются сведения о зарегистрированных дефектах объекта. Бланки листков осмотра (проверки) для каждого из трех видов объектов - ВЛ 6 – 20 кВ, ТП 6 – 20/0,4 кВ и ВЛ 0,38 кВ имеют индивидуальную форму и в рекомендуемом виде представлены в приложении 5.

П 4.3. Один листок осмотра (проверки) рекомендуется составлять на:

- одну ВЛ 6 – 20 кВ;

- все ТП 6 – 20/0,4 кВ одного населенного пункта;

- все ВЛ 0,38 кВ одного населенного пункта.

П 4.4. При регистрации дефектов элементов опоры указываются номер опоры, на которой обнаружен дефект, и наименование дефекта. Запись по каждому обнаруженному дефекту заносится в отдельную строку листка осмотра (проверки). При регистрации дефектов на объекте, например, на трассе или проводе указываются номер ближайшей опоры промежуточного пролета, на котором обнаружен данный дефект, и наименование дефекта («54/Отсутствие нумерации»).

При регистрации на объекте большого количества дефектов одного вида допускается указывать в одной строке листка осмотра (проверки) номера опор, ограничивающих участок ВЛ с данным дефектом, и наименование дефекта (например, «12 – 24 / Провисание провода над землей»). Такой способ записи допускается при условии соблюдения порядковой нумерации опор на участке ВЛ с данным дефектом. При нарушении порядковой нумерации опор на участке дефект регистрируется в дополнительной строке.

При обнаружении нескольких дефектов на элементах одной опоры или в одном промежуточном пролете каждый дефект регистрируется в отдельной строке листка осмотра (проверки).

П 4.5. При обнаружении дефекта элемента объекта, который создает непосредственную угрозу безопасности населения, обслуживающего персонала (в приложениях 1 – 3 такие дефекты отмечены «звездочкой»), в листке осмотра (проверки) отмечается такой же «звездочкой».

П 4.6. Заполнение «Журнала дефектов ВЛ 6 – 20 кВ», «Журнала дефектов ТП 6 – 20/0,4 кВ» и «Журнала дефектов ВЛ 0,38 кВ» производится в течение всего срока эксплуатации объекта. В журнал дефектов объекта заносятся результаты всех осмотров (проверок), проводимых на объекте.

П 4.7. Отдельный «Журнал дефектов ВЛ 6 – 20 кВ» оформляется на каждую ВЛ 6 – 20 кВ, отдельные «Журнал дефектов ТП 6 – 20/0,4 кВ» и «Журнал дефектов ВЛ 0,38 кВ» оформляются на все ТП 6 – 20/0,4 кВ и ВЛ 0,38 кВ одного населенного пункта (рекомендуемые формы журналов дефектов приведены в приложении Д).

П 4.8. В «Журнале дефектов ТП 6 – 20/0,4 кВ» и «Журнале дефектов ВЛ 0,38 кВ» на каждую ТП 6 – 20/0,4 кВ данного населенного пункта заранее отводится не менее 10 стр.

П 4.9. В журналах дефектов графы «Наименование работы по устранению дефекта» и «Дата проведения (план), подпись» рекомендуется заполнять руководству РЭС, графу «Дата проведения (факт), подпись» рекомендуется заполнять исполнителю осмотра, остальные графы журналов дефектов -  принимающему листок осмотра (проверки).

Приложение 5 
к «Методическим указаниям по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями электропередачи»

Бланки листков осмотра (проверки) и формы журналов дефектов объектов

Листок осмотра (проверки) ВЛ 6 – 20 кВ

РЭС___________________                          Подстанция______________

Мастерский участок ___________________ Напряжение ___________ кВ

ВЛ №__________________

Вид осмотра (проверки)__________________________________________
Дата осмотра (проверки)_________________________________________
	Номер опоры, на которой обнаружен дефект
	Наименование дефекта
	Примечание

	
	
	

	
	
	


	Осмотр (проверку) произвел:
	Листок осмотра (проверки) принял:

	Должность
	
	Должность
	

	Подпись
	
	Подпись
	

	Дата
	
	Дата
	


Листок осмотра (проверки) ТП 6-20/0,4 кВ

РЭС___________________ Мастерский участок _____________________

Населенный пункт ______________________________________________
Вид осмотра (проверки)__________________________________________
Дата осмотра (проверки)_________________________________________
	Номер ТП6-20Д4кВ
	Наименование дефекта
	Примечание

	
	
	

	
	
	

	Осмотр (проверку) произвел:
	Листок осмотра (проверки) принял:

	Должность
	
	Должность
	

	Подпись
	
	Подпись
	

	Дата
	
	Дата
	


Листок осмотра (проверки) ВЛ 0,38 кВ

РЭС_________________ Мастерский участок_______________________

Населенный пункт______________________________________________
Вид осмотра (проверки)__________________________________________
Дата осмотра (проверки)_________________________________________
	Номер ТП 6-20/0,4 кВ
	Номер ВЛ 0,38 кВ
	Номер опоры, на которой обнаружен дефект
	Наименование дефекта
	Примечание

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Осмотр (проверку) произвел:
	Листок осмотра (проверки) принял:

	Должность
	
	Должность
	

	Подпись
	
	Подпись
	

	Дата
	
	Дата
	


Титульный лист

Журнал дефектов ВЛ 6-20 кВ

ПЭС ____________________________ РЭС ________________________

Мастерский участок___________ Подстанция_______________________

ВЛ ________________ Напряжение _________________ кВ

          № или наименование

	Вид осмотра (проверки)
	Номер опоры, на которой обнаружен дефект
	Наименование дефекта
	Наименование работы по устранению дефекта
	Дата проведения (план), подпись
	Дата проведения (факт), подпись

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Титульный лист

Журнал дефектов ТП 6-20/0,4 кВ

ПЭС ___________________________ РЭС _________________________
Мастерский участок ________________ Подстанция__________________
	Вид осмотра (проверки)
	Наименование дефекта
	Наименование работы по устранению дефекта
	Дата проведения (план), подпись
	Дата проведения (факт), подпись


ТП № __________________________

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Титульный лист

Журнал дефектов ВЛ 0,38 кВ

ПЭС ______________________________ РЭС ______________________

Мастерский участок ________________ Подстанция__________________
	Вид осмотра (проверки)
	Номер ВЛ 0,38 кВ
	Номер опоры, на которой обнаружен дефект
	Наименование дефекта
	Наименование работы по устранению дефекта
	Дата проведения (план), подпись
	Дата проведения (факт), подпись


ТП №_________________________

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение 6
к «Методическим указаниям по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями электропередачи»

Форма ЭГ-04 

Сводная ведомость

показателей технического состояния распределительных

электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ

по состоянию на 31.12. ___ г.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(наименование предприятия и структурного подразделения)

1. Количество дефектных элементов, находящихся в эксплуатации по состоянию на 31 декабря отчетного года.

	Наименование элемента
	ВЛ 6 – 20 кВ и

ТП 6 – 20/0,4 кВ
	ВЛ 0,38 кВ

	1. Приставки деревянные*, шт.
	
	

	2. Стойки деревянные**, шт.
	
	

	3. Приставки железобетонные, шт.
	
	

	4. Опоры железобетонные, шт.
	
	

	5. Изоляторы***, шт.
	
	

	6. Провод неизолированный****, провод ( км
	
	

	7. Трансформаторы 1 и 2-го габаритов со сроком службы свыше 25 лет, шт.
	
	

	8. Автоматические выключатели 0,4 кВ, шт.
	
	


__________

*В том числе дефектные основания цельностоечных деревянных опор. 

** В том числе дефектные стойки цельностоечных деревянных опор.

*** В том числе изоляторы 6 – 20 кВ, подлежащие замене на изоляторы ШФ10Г, ШС10Г, ШФ20. 

**** В том числе все стальные провода, алюминиевые провода сечением 35 мм2 и ниже на ВЛ 6 – 20 кВ, алюминиевые сечением 16 мм2 на магистралях ВЛ 0,38 кВ.

2. Средняя комплексная качественная оценка технического состояния объектов

	Наименование 
	Всего
	Оценка технического состояния объектов

	объекта
	
	Хорошее
	Удовлетворительное
	Неудовлетворительное
	Непригодное

	ВЛ 6-20 кВ, км

ТП 6-20/0,4 кВ. шт.

ВЛ 0,38 кВ, км
	
	
	
	
	


Приложение 7 
к «Методическим указаниям по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38 – 20 кВ с воздушными линиями электропередачи»

Расчетный объем одного элемента опор

ВЛ 6 – 20 кВ и ВЛ 0,38 кВ

1. ВЛ 6 – 20 кВ

	Наименование элемента
	Расчетный объем, м3

	Приставка деревянная
	0,210

	Стойка деревянная
	0,380

	Опора деревянная цельностоечная
	0,540

	Приставка железобетонная
	0,200

	Опора железобетонная
	0,450


2. ВЛ 0,38 кВ

	Наименование элемента
	Расчетный объем, м3

	Приставка деревянная
	0,164

	Стойка деревянная
	0,260

	Опора деревянная цельностоечная
	0,470

	Приставка железобетонная
	0,130

	Опора железобетонная
	0,300


Список использованной литературы

1. Закон Республики Казахстан «Об энергосбережении».

2. Правила пользования электрической энергией. Утверждены постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года N 1822

3. Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи: РД 34.20.573. (М.: СПО Союзтехэнерго, 1986):

4. Методические указания по комплексной качественной оценке технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи: РД 34.20.583-91. (М.: СПО ОРГРЭС, 1993) с Изменением № 1 от 29.01.99 г. 

5. Указания по учету и анализу в энергосистемах технического состояния распределительных сетей напряжением 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи. РД 153-34.3-20.573-2001. (М.: РАО «ЕЭС России», 2001)
6. Правила ГКД 34.20.571—96 Металлические и железобетонные опоры воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше. Методические указания по оценке технического состояния и перерасчету 

7. ГКД 34.51.573—96 Расчет показателей надежности воздушных линий электропередачи на одностоечных железобетонных опорах при воздействии гололодно-ветровых нагрузок 

8. ГОСТ 13109—97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 

9. РГАСНТИ 44.31.31 Методические рекомендации по учету и анализу технического состояния электрических сетей напряжением 0,38—20 кВ и воздушных линий электропередачи 35—110 кВ Минэнерго УССР. — Киев, 1990 г 

10. Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий злектропредачи напряжением 0,4—20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6—20/0,4 кВ и распределительных пунктов 6—20 кВ. — Киев, 1989 г. 

11. Правила устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ). – Алматы, 2009. – 588 с

12. Методические указания по обеспечению при проектировании нормативных уровней надежности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. — М.:РУМ, 1986 г. 

Содержание
	1
	Область применения
	1

	2
	Оценка технического состояния объектов
	1

	3
	Учет технического состояния объектов
	2

	4
	Порядок подачи сведений о техническом состоянии объектов
	3

	5
	Количественная оценка технического состояния объектов
	3

	6
	Комплексная качественная оценка технического состояния объектов
	6


	6.1
	Комплексная качественная оценка технического состояния

объектов электрических сетей напряжением 6 – 20 кВ
	6

	6.2
	Комплексная качественная оценка технического состояния ТП 6 – 20/0,4 кВ
	11

	6.3
	Комплексная качественная оценка технического состояния

объектов электрических сетей напряжением 0,38 кВ
	16

	Приложение 1. Перечень характерных дефектов элементов

ВЛ 6 – 20 кВ.
	20

	Приложение 2. Перечень характерных дефектов элементов ТП 6 – 20/0,4 кВ, РП 6 – 20 кВ
	27

	Приложение 3. Перечень характерных дефектов элементов ВЛ 0,38 кВ
	35

	Приложение 4. Ведение листков осмотра (проверки) и журналов дефектов объектов
	41

	Приложение 5. Бланки листков осмотра (проверки) и формы журналов дефектов объектов
	43

	Приложение 6. Сводная ведомость показателей технического состояния распределительных электрических сетей напряжением 0,38 - 20 кВ. Форма ЭГ-04
	47

	Приложение 7. Расчетный объем одного элемента опор ВЛ 6 – 20 кВ и ВЛ 0,38 кВ
	49

	Список использованной литературы
	50


PAGE  

_1314621422.unknown

_1314621438.unknown

_1314621454.unknown

_1314621462.unknown

_1314621466.unknown

_1314621470.unknown

_1321693116.unknown

_1321693133.unknown

_1314621471.unknown

_1314621472.unknown

_1314621468.unknown

_1314621469.unknown

_1314621467.unknown

_1314621464.unknown

_1314621465.unknown

_1314621463.unknown

_1314621458.unknown

_1314621460.unknown

_1314621461.unknown

_1314621459.unknown

_1314621456.unknown

_1314621457.unknown

_1314621455.unknown

_1314621446.unknown

_1314621450.unknown

_1314621452.unknown

_1314621453.unknown

_1314621451.unknown

_1314621448.unknown

_1314621449.unknown

_1314621447.unknown

_1314621442.unknown

_1314621444.unknown

_1314621445.unknown

_1314621443.unknown

_1314621440.unknown

_1314621441.unknown

_1314621439.unknown

_1314621430.unknown

_1314621434.unknown

_1314621436.unknown

_1314621437.unknown

_1314621435.unknown

_1314621432.unknown

_1314621433.unknown

_1314621431.unknown

_1314621426.unknown

_1314621428.unknown

_1314621429.unknown

_1314621427.unknown

_1314621424.unknown

_1314621425.unknown

_1314621423.unknown

_1314621405.unknown

_1314621414.unknown

_1314621418.unknown

_1314621420.unknown

_1314621421.unknown

_1314621419.unknown

_1314621416.unknown

_1314621417.unknown

_1314621415.unknown

_1314621409.unknown

_1314621411.unknown

_1314621413.unknown

_1314621410.unknown

_1314621407.unknown

_1314621408.unknown

_1314621406.unknown

_1314621397.unknown

_1314621401.unknown

_1314621403.unknown

_1314621404.unknown

_1314621402.unknown

_1314621399.unknown

_1314621400.unknown

_1314621398.unknown

_1314621393.unknown

_1314621395.unknown

_1314621396.unknown

_1314621394.unknown

_1314621389.unknown

_1314621391.unknown

_1314621388.unknown

